## 2022年度_P5
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア：東北エリア 本土
2022年度実績
〔2023年3月31日現在〕 | [19 empty] | [万kW]
通し番号(注1) |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  | 3月19日(日)16時頃 |  |  |  | 3月20日(月)実績 | 3月20日(月)16時頃 |  |  |  | 3月21日(火)実績 | 3月24日(金)16時頃 |  |  |  | 3月25日(土)実績
|  |  |  | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  | 3月20日(月) |  |  |  | 3月20日(月) | 3月21日(火) |  |  |  | 3月21日(火) | 3月25日(土) |  |  |  | 出力制御なし
|  |  |  | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力 発生時刻 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.52083
|  |  |  | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～
|  |  |  | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.54167
| 再エネ出力制御量 |  |  | 22 | ※ | ～ | 61 | 96 | 21 | ※ | ～ | 58 | 52 | 0 | ※ | ～ | 8
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) | ① | 971 |  |  |  | 950 | 831 |  |  |  | 895 | 815 |  |  |  | 803
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) | ② | 50 |  |  |  | 47 | 50 |  |  |  | 47 | 4 |  |  |  | 0
|  | 域外送電(注4) | ③ | 321 |  |  |  | 332 | 335 |  |  |  | 334 | 448 |  |  |  | 236
| 小 計 |  |  | 1342 |  |  |  | 1329 | 1216 |  |  |  | 1276 | 1267 |  |  |  | 1039
| 供給力(注5) |  | ④ | 1403 |  |  |  | 1425 | 1274 |  |  |  | 1328 | 1275 |  |  |  | 1039
(注6) |  | (再掲)再エネ出力 |  | (687) |  |  |  | 769 | (587) |  |  |  | 661 | 555 |  |  |  | 292
| 再エネ出力制御必要量 (⑤＝④－①－②－③) |  | ⑤ | 61 |  |  |  | 96 | 58 |  |  |  | 52 | 8 |  |  |  | 0
|  |  |  | (注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  |  | 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない | [9 empty] | ・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
|  |  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [9 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [9 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ
※オフライン制御で確保する制御量

## 2022年度_P4
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア：東北エリア 本土
2022年度実績
〔2023年3月31日現在〕 | [22 empty] | [万kW]
通し番号(注1) |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  | 5月14日(土)16時頃 |  |  |  | 5月15日(日)実績 | 5月29日(日)11時頃 |  |  |  | 5月29日(日)実績 | 3月11日(土)11時頃 |  |  |  | 3月11日(土)実績 | 3月18日(土)16時頃 |  |  |  | 3月19日(日)実績
|  |  |  | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （当日指示） |  |  |  | （速報） | （当日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  | 5月15日(日) |  |  |  | 5月15日(日) | 5月29日(日) |  |  |  | 5月29日(日) | 3月11日(土) |  |  |  | 3月11日(土) | 3月19日(日) |  |  |  | 3月19日(日)
|  |  |  | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 11時30分～15時00分 |  |  |  | 11時30分～15時00分 | 11時00分～15時30分 |  |  |  | 11時00分～15時30分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力 発生時刻 |  |  | 0.52083 |  |  |  | 0.45833 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.54167
|  |  |  | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～
|  |  |  | 0.54167 |  |  |  | 0.47917 | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.52083 |  |  |  | 0.5625
| 再エネ出力制御量 |  |  | 57 | ※ | ～ | 100 | 49 | 0 | ※ | ～ | 33 | 33 | 0 | ※ | ～ | 57 | 57 | 71 | ※ | ～ | 116 | 139
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) | ① | 725 |  |  |  | 768 | 805 |  |  |  | 825 | 810 |  |  |  | 813 | 828 |  |  |  | 818
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) | ② | 27 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 3 | 46 |  |  |  | 44 | 50 |  |  |  | 44
|  | 域外送電(注4) | ③ | 376 |  |  |  | 358 | 422 |  |  |  | 424 | 355 |  |  |  | 354 | 329 |  |  |  | 340
| 小 計 |  |  | 1128 |  |  |  | 1126 | 1231 |  |  |  | 1252 | 1211 |  |  |  | 1211 | 1207 |  |  |  | 1202
| 供給力(注5) |  | ④ | 1228 |  |  |  | 1175 | 1264 |  |  |  | 1285 | 1268 |  |  |  | 1268 | 1323 |  |  |  | 1341
(注6) |  | (再掲)再エネ出力 |  | 655 |  |  |  | 590 | 722 |  |  |  | 731 | 680 |  |  |  | 682 | 672 |  |  |  | 736
| 再エネ出力制御必要量 (⑤＝④－①－②－③) |  | ⑤ | 100 |  |  |  | 49 | 33 |  |  |  | 33 | 57 |  |  |  | 57 | 116 |  |  |  | 139
|  |  |  | (注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  |  | 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない | [9 empty] | ・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
|  |  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [9 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [9 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ
※オフライン制御で確保する制御量

## 2022年度_P3
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア：東北エリア 本土
2022年度実績
〔2023年3月31日現在〕 | [22 empty] | [万kW]
通し番号(注1) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  | 5月4日(水)16時頃 |  |  |  | 5月5日(木)実績 | 5月5日(木)16時頃 |  |  |  | 5月6日(金)実績 | 5月7日(土)16時頃 |  |  |  | 5月8日(日)実績 | 5月9日(月)16時頃 |  |  |  | 5月10日(火)実績
|  |  |  | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  | 5月5日(木) |  |  |  | 5月5日(木) | 5月6日(金) |  |  |  | 5月6日(金) | 5月8日(日) |  |  |  | 5月8日(日) | 5月10日(火) |  |  |  | 5月10日(火)
|  |  |  | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時30分～15時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 12時00分～14時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力 発生時刻 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.47917 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.4375 |  |  |  | 0.47917 | 0.5 |  |  |  | 0.47917
|  |  |  | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～
|  |  |  | 0.52083 |  |  |  | 0.5 | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.45833 |  |  |  | 0.5 | 0.52083 |  |  |  | 0.5
| 再エネ出力制御量 |  |  | 0 | ※ | ～ | 28 | 26 | 0 | ※ | ～ | 28 | 28 | 59 | ※ | ～ | 104 | 124 | 32 | ※ | ～ | 70 | 31
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) | ① | 736 |  |  |  | 762 | 810 |  |  |  | 888 | 772 |  |  |  | 742 | 871 |  |  |  | 961
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) | ② | 50 |  |  |  | 44 | 27 |  |  |  | 22 | 27 |  |  |  | 26 | 27 |  |  |  | 1
|  | 域外送電(注4) | ③ | 331 |  |  |  | 324 | 319 |  |  |  | 315 | 319 |  |  |  | 318 | 304 |  |  |  | 300
| 小 計 |  |  | 1117 |  |  |  | 1130 | 1156 |  |  |  | 1225 | 1118 |  |  |  | 1086 | 1202 |  |  |  | 1262
| 供給力(注5) |  | ④ | 1145 |  |  |  | 1156 | 1184 |  |  |  | 1253 | 1222 |  |  |  | 1210 | 1272 |  |  |  | 1293
(注6) |  | (再掲)再エネ出力 |  | 651 |  |  |  | 692 | 643 |  |  |  | 699 | 679 |  |  |  | 711 | 658 |  |  |  | 657
| 再エネ出力制御必要量 (⑤＝④－①－②－③) |  | ⑤ | 28 |  |  |  | 26 | 28 |  |  |  | 28 | 104 |  |  |  | 124 | 70 |  |  |  | 31
|  |  |  | (注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  |  | 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない | [9 empty] | ・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
|  |  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [9 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [9 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ
※オフライン制御で確保する制御量

## 2022年度_P2
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア：東北エリア 本土
2022年度実績
〔2023年3月31日現在〕 | [22 empty] | [万kW]
通し番号(注1) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  | 4月29日(金)16時頃 |  |  |  | 4月30日(土)実績 | 5月1日(日)16時頃 |  |  |  | 5月2日(月)実績 | 5月2日(月)16時頃 |  |  |  | 5月3日(火)実績 | 5月3日(火)16時頃 |  |  |  | 5月4日(水)実績
|  |  |  | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  | 4月30日(土) |  |  |  | 4月30日(土) | 5月2日(月) |  |  |  | 5月2日(月) | 5月3日(火) |  |  |  | 5月3日(火) | 5月4日(水) |  |  |  | 5月4日(水)
|  |  |  | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力 発生時刻 |  |  | 0.45833 |  |  |  | 0.47917 | 0.52083 |  |  |  | 0.39583 | 0.45833 |  |  |  | 0.60417 | 0.47917 |  |  |  | 0.47917
|  |  |  | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～
|  |  |  | 0.47917 |  |  |  | 0.5 | 0.54167 |  |  |  | 0.41667 | 0.47917 |  |  |  | 0.625 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| 再エネ出力制御量 |  |  | 79 | ※ | ～ | 141 | 128 | 70 | ※ | ～ | 104 | 69 | 78 | ※ | ～ | 107 | 74 | 72 | ※ | ～ | 130 | 119
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) | ① | 816 |  |  |  | 807 | 792 |  |  |  | 812 | 756 |  |  |  | 672 | 717 |  |  |  | 719
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) | ② | 4 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 21 | 50 |  |  |  | 46 | 50 |  |  |  | 33
|  | 域外送電(注4) | ③ | 305 |  |  |  | 322 | 317 |  |  |  | 333 | 300 |  |  |  | 277 | 329 |  |  |  | 314
| 小 計 |  |  | 1125 |  |  |  | 1129 | 1113 |  |  |  | 1166 | 1106 |  |  |  | 995 | 1096 |  |  |  | 1066
| 供給力(注5) |  | ④ | 1266 |  |  |  | 1257 | 1217 |  |  |  | 1235 | 1213 |  |  |  | 1069 | 1226 |  |  |  | 1185
(注6) |  | (再掲)再エネ出力 |  | 638 |  |  |  | 675 | 630 |  |  |  | 618 | 711 |  |  |  | 520 | 750 |  |  |  | 747
| 再エネ出力制御必要量 (⑤＝④－①－②－③) |  | ⑤ | 141 |  |  |  | 128 | 104 |  |  |  | 69 | 107 |  |  |  | 74 | 130 |  |  |  | 119
|  |  |  | (注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  |  | 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない | [9 empty] | ・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
|  |  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [9 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [9 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ
※オフライン制御で確保する制御量

## 2022年度_P1
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア：東北エリア 本土
2022年度実績
〔2023年3月31日現在〕 | [22 empty] | [万kW]
通し番号(注1) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  | 4月9日(土)16時頃 |  |  |  | 4月10日(日)実績 | 4月16日(土)16時頃 |  |  |  | 4月17日(日)実績 | 4月22日(金)16時頃 |  |  |  | 4月23日（土）実績 | 4月23日(土)16時頃 |  |  |  | 4月24日（日）実績
|  |  |  | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報） | （前日指示） |  |  |  | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  | 4月10日(日) |  |  |  | 4月10日(日) | 4月17日(日) |  |  |  | 4月17日(日) | 4月23日(土) |  |  |  | 4月23日(土) | 4月24日(日) |  |  |  | 4月24日(日)
|  |  |  | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 |  |  |  | 9時30分～14時00分
| 最大余剰電力 発生時刻 |  |  | 0.47917 |  |  |  | 0.47917 | 0.45833 |  |  |  | 0.5 | 0.5625 |  |  |  | 0.5625 | 0.4375 |  |  |  | 0.4375
|  |  |  | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～ | ～ |  |  |  | ～
|  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.47917 |  |  |  | 0.52083 | 0.58333 |  |  |  | 0.58333 | 0.45833 |  |  |  | 0.45833
| 再エネ出力制御量 |  |  | 12 | ※ | ～ | 38 | 11 | 94 | ※ | ～ | 137 | 132 | 12 | ※ | ～ | 37 | 10 | 0 | ※ | ～ | 51 | 22
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) | ① | 738 |  |  |  | 715 | 784 |  |  |  | 744 | 788 |  |  |  | 783 | 754 |  |  |  | 721
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) | ② | 46 |  |  |  | 43 | 2 |  |  |  | 0 | 48 |  |  |  | 44 | 48 |  |  |  | 45
|  | 域外送電(注4) | ③ | 337 |  |  |  | 298 | 330 |  |  |  | 318 | 296 |  |  |  | 299 | 281 |  |  |  | 273
| 小 計 |  |  | 1121 |  |  |  | 1056 | 1116 |  |  |  | 1062 | 1132 |  |  |  | 1126 | 1083 |  |  |  | 1039
| 供給力(注5) |  | ④ | 1159 |  |  |  | 1067 | 1253 |  |  |  | 1194 | 1169 |  |  |  | 1136 | 1134 |  |  |  | 1061
(注6) |  | (再掲)再エネ出力 |  | 643 |  |  |  | 586 | 656 |  |  |  | 631 | 583 |  |  |  | 512 | 523 |  |  |  | 496
| 再エネ出力制御必要量 (⑤＝④－①－②－③) |  | ⑤ | 38 |  |  |  | 11 | 137 |  |  |  | 132 | 37 |  |  |  | 10 | 51 |  |  |  | 22
|  |  |  | (注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  |  | 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない | [9 empty] | ・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
|  |  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [9 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [9 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ
※オフライン制御で確保する制御量